## 一、项目概述

本项目为成都市第五人民医院层流净化空调维保及二号楼中央空调维保服务采购项目，本次维保服务维保方式为全托管（全保），院方仅支付维保费用，其余所有维保、耗材、零件、配件（含所有空调机组压缩机的维护、维修及故障性更换）、第三方检测等全部费用均由成交供应商负责。本项目服务期限为三年，合同一年一签。

## 二、服务内容

服务内容：成都市第五人民医院层流净化空调维保及二号楼中央空调维保服务采购项目，包括二号楼中央空调系统运行维保服务、二号楼设备层及洁净手术部、二号楼ICU重症监护室、一号楼洁净手术部及检验科PCR实验室、东区洁净手术部、医学转化中心的中央空调及层流净化空调、8号楼屋顶层的营养科配置室及一楼核医学科的空调系统、二号楼1楼病理科及输血科空调系统，空调系统全部设备的日常维护、故障检查、耗材更换等。

## 三、技术服务要求

- 项目一：二号楼中央空调系统运行维保服务

设备清单：

1、需求管理和维护的设备清单如下：

| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |
| 空调主机 | 1 | 螺杆式水冷 冷水机组 | 30HXC400B | 2台 | 开利 | 制冷量1392KW 出厂日期;:2013年5月 |
|  | 2 | 电源控制柜 | XL-21 | 2个 |  |  |
| 循环水泵 | 1 | 冷却水循环泵 | DFG200-315(II)/4 | 3台 | 东方泵业 | 功率45KW |
|  | 2 | 冷冻水循环泵 | DFG200-315(II)/4 | 3台 |  | 功率45KW |
|  | 3 | 电源柜 | XL-21 | 2个 |  | 变频器品牌：ABB |
|  | 4 | 控制柜 | DFK | 6个 |  |  |
|  | 5 | 变频器 | ACS510 | 6套 |  |  |
| 方形横流 冷却塔 | 1 | 塔体 | RT-301L/DB | 2台 | 菱电 | 流量300m³/h |
|  | 2 | 散热风机 | / | 4台 | / | / |
|  | 3 | 配电柜 | / | 1台 | / | / |
| 循环管道 | 1 | 冷冻管道 | / | 3组 | / | 含中央空调系统所有阀门，过滤器，软接等 |
|  | 2 | 冷却管道 | / | 1套 | / |  |
|  | 3 | 分水器 | / | 1台 | / | / |
|  | 4 | 集水器 | / | 1台 | / | / |
|  | 5 | 全程 综合水处理器 | YQZH-300A16 | 2台 | 水龙王 | 水量：350-600m³/h |
| 风机盘管 | 1 | 风机盘管 | 各种 | 526台 | / | / |
|  | 2 | 温控器 | / | 526个 | / | / |
|  | 3 | 电动二通阀 | / | 526个 | / | / |
|  | 4 | Y型过滤器 | / | 526个 | / | / |
|  | 5 | 冷凝排水 | / | 若干 | / | / |
|  | 6 | 末端电源柜 | / | 若干 | / | / |
| 组合式空调机组 | 1 | 组合式空调箱 | 风量：12000m³/h | 1台 | 惠康 | / |
|  | 2 | 电源柜 | / | 1个 |  | / |
|  | 3 | 初效滤器 | G4 | 6个 | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
| 新风系统 | 1 | 组合式空调箱 | 各种 | 15台 | 惠康 | / |
|  | 2 | 电源柜 | / | 15个 |  | / |
|  | 3 | 静电模块及箱体 |  | 15个 |  |  |
|  | 4 | 初效滤器 | G4 | 69个 | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 5 | 中效滤器 | F5 | 63个 | / |  |
| 空调风系统清洗 | 1 | 风系统 （含整个系统风管，风机盘管风管部分）清洗 | 约7000㎡左右 | 部件清洗范围包括：新风机组的表冷器、冷凝水盘、水阀过滤器；风机盘管的凝结水盘，室内送回风口等，共计16台组合式式空调箱，526台风机盘管，并出具第三方检测报告。 |  |  |
| 空调水系统清洗 | 1 | 水系统 （含冷冻水系统、冷却水系统） |  | 水系统清洗范围包括：空调主机、空调冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔，并出具第三方检测报告。 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

2、对医院中央空调维保服务进行全年的驻守运行管理和维保的托管服务，需要供应商在现场成立服务项目部，供应商必须安排至少5名及以上的服务工程师团队（含项目负责人、制冷工、电工、焊工等）驻守本院，负责中央空调系统的日常运行巡维修、保养工作、突发故障处理等。

3、故障修复为全包服务：对中央空调及多联机系统运行过程中的设备故障，及时准确检测出故障问题、并制定维修方案、更换需维修的零配件排除故障，对中央空调、多联机设备进行全保全包维修，含所有维修配件及更换（包括制冷主机的压缩机、控制系统元器件、水泵及变频器等）。

4、技术支持：供应商需派遣技术能力过硬、服务响应及时的技术人员，按计划对设施设备进行保养及维护，根据院方的使用要求，向院方提供合理的运行方案，同时根据大楼的运行情况，提供整个大楼的节能运行优化方案、调试分析诊断等技术服务。

5、响应时效：365*7*24小时现场值班轮班运行维护，接到报修后立即响应，30分钟内到达故障点现场排除故障或提供解决方案，保证整个中央空调系统、多联机系统的正常运行。

6、按照附件的要求和频率，更换主机大保养耗材和空调箱中的初、中效过滤器。

7、中央空调的风系统清洗及水系统清洗，每年清洗1次，每次清洗完成后提供一份第三方检测合格报告，并交由甲方备案。

8、中央空调制冷主机机组压力容器（2台蒸发器、2台冷凝器）每三年检测一次，安全阀（6个）每年检测一次，并出具成都市特种设备检验检测研究院的检测报告。

9、维修周期承诺：按故障等级，一般性故障（控制面板失灵等类似故障）2小时内修复完成，中级故障（如加注冷媒、更换机房阀门等类似故障）在零配件到库后维修2-3日完成，重大故障（如更换压缩机、更换电路板、更换水泵部件等类似故障）在零配件到库后维修3-5日完成。重大故障需提前上报院方，并在故障修复后填写维修工单。

10、备品备件及维修部件免费提供：需要现场对风机盘管的阀件、管路附件、保温材料等在现场提供备品备件存放现场，对于所有设备在运行过程中发生的故障维修需供应商免费更换零件。

11、按维保规范要求制定每日、每月、每季的巡检及保养计划并定期按时执行，并出具巡检保养结果资料，保证设备处于最佳运行状态，针对易出故障的问题，制定采取必要的措施防止再发生故障。（具体内容详见附件《维保内容和频率要求》）

12、安全要求：现场服务人员必须遵循国家安监相关管理规定，遵守医院方对于安全生产管理的各种制度规定。成交供应商须为现场所有服务工程师购买社会保险，并且项目部设立有专职安全责任人，并全面负责本项目安全管理工作，对项目部服务人员进行安全交底。

13、建立设备服务档案，包括：服务标签、设施设备台账、维护历史记录、运行巡检资料、人员培训等，长期归档，统一管理和服务。

14、根据本项目运行情况及空调设备的配置，需提供的维护合理的保养方案至少应包含节能管理措施、应急处理方案（如爆管漏水等）等，节能管理措施有效可行。

15、服务期间若发生突发应急事件，维保单位应服从院方除维保范围内的其他临时工作安排，如新冠疫情下过滤网的清洗频次等，所产生的费用均包含在报价，我院不再另行支付费用。

16、以上设备及耗材清单以现场实际发生为准，所产生的费用均包含在报价，我院不再另行支付费用。

附件1：《维保内容和频率要求》

| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 保养频率 | 具体保养内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |  |
| 空调主机 | 1 | 螺杆式水冷 冷水机组 | 30HXC400B | 2台 | 开利 | 12次/年 | 日常巡检内容： 1、对运行记录判读分析,指出不正常数据,并作相应改善建议； 2、检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象； 3、检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力； 4、检查容量控制是否正常,电子膨胀阀工作情况是否良好； 5、机组运行电压及电流是否正常； 6、控制系统功能是否均正常,必要时进行调整； 7、电源与控制接线是否紧固清洁； 8、机组有无异常之噪音及震动； 9、机组运行时水温水压是否正常； 年度大保养内容： 1、冷媒系统: a.机组冷媒系统全面查漏。 b.检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏情行。 2、冷冻油系统： a.排出压缩机润滑油，更换油过滤器。 b.检查滑油系统单向阀与电磁阀。 c.换新压缩机组润滑油。 3、热交换器检查 检查所有热交换器腐蚀结垢情形，每年对机组的冷凝器化学通泡清洗一次。 4、电器及控制： a .检查电机绝缘是否良好。 b.检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应之处理。 c.检查调校各压力、温度、液位传感器： 1）排气压力传感器。 2）吸气压力传感器。 3）油压传感器。 4）经济器压力传感器。 5）电机绕组温度传感器。 6）排气温度传感器。 7）蒸发器液位传感器。 d.水流开关之检查校正。 e.操控测试检查。 f.起动器检查校正及清洁。 |
|  | 2 | 电源控制柜 | XL-21 | 2个 |  | 12次/年 |  |
| 循环水泵 | 1 | 冷却水循环泵 | DFG200-315(II)/4 | 3台 | 东方泵业 | 1次/天 | 1．控制箱的检查。 2．水泵压力的检查。 3．电机温升检查。 4．泄漏（水、油）情况检查。 5．水泵运行电流检查（电源柜电流表显示）。 6．检查水泵的运行声音与振动是否正常。 7．连接螺栓与地脚螺栓的检查与紧固。 8．机械密封的检查或更换。 9．检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。 10．检查电机绝缘性能，并对不符合要求的进行更换。 11．检查减震器，视需要进行更换。 12．表面防锈、补漆处理。 13．扭紧所有电气接头。 14．检查与其他设备联动情况。 15．检查并调整叶轮密封环、轴套、压盖、轴封等部件的间隙。 16．检查密封、联轴器，对有损坏的进行更换。 17．检查更换润滑脂（对非含油密封）。 18．检查并视情况更换轴承。（水泵运行8000小时以上时）。 19．冷媒水排放及污垢清理, 检查水泵及周围环境，并视情况进行清洁。 |
|  | 2 | 冷冻水循环泵 | DFG200-315(II)/4 | 3台 |  |  |  |
|  | 3 | 电源柜 | XL-21 | 2个 |  | 1次/天 |  |
|  | 4 | 控制柜 | DFK | 6个 |  |  |  |
|  | 5 | 变频器 | ACS510 | 6套 |  |  |  |
| 方形横流 冷却塔 | 1 | 塔体 | RT-301L/DB | 2台 | 菱电 | 1次/天 | 1. 控制箱及运行参数的检查。 2．补水浮球的检查。 3．检查冷却塔风路是否畅通，风机运转振动是否正常。 4．溢流及漏水情况检查。 5．风机皮带松紧度检查，视情况进行调整或更换。 7．填料的清洁与加固，更换损坏部分。 8．检查补水浮球阀的动作和功能是否可靠，视情况更换或调整。 9．风机叶片、减速器等转动部位的润滑油检查及添加。 10．电气安全性能检查。（包括电机绝缘与运行电流的检测）。 11．清洗冷却水箱和接水盘，检查有无损伤和漏水（水系统清洗每年一次）。 12．水量平衡调整。 13．轴承的检查或更换。 14．启动冷却塔半小时。 15．外表百叶的检查与修补。. 16．钢索的检查与更换。 17．清洗与检查布水器，防止出水孔堵塞。 18．检查各部件联接螺栓及安装螺栓是否拧紧。 19．外表框架的防锈处理。 20．塔体结构的加固。 21．补水管、溢流管、补水箱的防锈、补漆。 22．扭紧所有电气接头。 |
|  | 2 | 散热风机 | / | 4台 | / |  |  |
|  | 3 | 配电柜 | / | 1台 | / |  |  |
| 循环管道 | 1 | 冷冻管道 | / | 3组 | / | 1次/天 | - 记录标识整个大楼所有的风管及空调风口； - 巡视观察风管运行中的噪音、振动、支架等，管道阀门、支吊架是否有异常振动或松动，视需要进行相应处理； - 巡视风管路保温是否严密、有无形成冷凝水，视需要修补或更换保温棉； - 检查分水器、集水器情况； - 检查Y型过滤器是否脏堵； - 检查各风口的送风量，调整风管系统的风力平衡； - 检查风口风量调节阀的开关灵活度，对有开闭障碍的风阀进行维修或更换处理； - 对脏堵风管进行检查清洁清洗处理，保持通风干净卫生符合要求； - 管道内壁化学清洗，冷冻水管道系统，每年1次，冷却水系统，每年1次； 视情况对已损坏的管道外保温材料修复。 |
|  | 2 | 冷却管道 | / | 1套 | / |  |  |
|  | 3 | 分水器 | / | 1台 | / |  |  |
|  | 4 | 集水器 | / | 1台 | / |  |  |
|  | 5 | 全程 综合水处理器 | YQZH-300A16 | 2台 | 水龙王 |  |  |
| 风机盘管 | 1 | 风机盘管 | 各种 | 526台 | / | 1次/周 | - 每周巡视末端机组一次； - 每季度卸下盘管回风滤网并清洗滤网一次后安装； - 排水管道每周定期检查，如有阻塞现象应清理，从而使冷凝水畅通。 - 检查并维护机组所有进水管道和回水管道、冷凝盘的排水管道保温，定期进行养护处理或补充； - 检查管路上所有的接头、循环水接水头、凝结水头、已经密封等，定期进行维护使之保持外观整洁； - 每月定期检查凝结水盘，清除污泥杂质，防止堵塞； - 检查液晶开关是否正常工作； - 检查Y型过滤器是否脏堵； - 检查电源柜接线是否紧固； - 检查电动阀是否正常工作 11. 检查维修故障的二通阀； |
|  | 2 | 温控器 | / | 526个 | / |  |  |
|  | 3 | 电动二通阀 | / | 526个 | / |  |  |
|  | 4 | Y型过滤器 | / | 526个 | / |  |  |
|  | 5 | 冷凝排水 | / | 若干 | / |  |  |
|  | 6 | 末端电源柜 | / | 若干 | / |  |  |
| 组合式空调机组 | 1 | 组合式空调箱 | 风量：12000m³/h | 1台 | 惠康 | 1次/2天 | 风机传动系统保养： 皮带张紧力调整，防止风机震动、减小皮带磨损和降低噪音。 a. 拧松马达的 4 个固定螺栓，拧紧/旋松调节螺栓来移动马达； b.用一个手指以垂直于皮带的方向作用于皮带中段，调节皮带的张紧度使之产生相应的挠曲距离； c.皮带轮校正使得 风机皮带轮和电机皮带轮置于同一平面上用一直尺放在两个带轮的同侧检查直线性，若不正确，可拧松风机皮带轮固定螺钉并沿风机轴滑动风机皮带轮，调整至直线度≤2mm； d.当皮带失效一次性更换机组的所有传动皮带； e.轴承润滑：机组在运行一段时间后，按照轴承再润滑周期的使用条件，须检查风机轴承的润滑状况，并根据需要加注适量的润滑油脂. 2、空气过滤器的清洗： 每季度定期进行空气过滤网的清洗，将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中，轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净，并使其干燥。 3、检查远程控制机组是否正常 |
|  | 2 | 电源柜 | / | 1个 |  |  |  |
|  | 3 | 初效滤器 | G4 | 6个 | / | 2次/年 |  |
| 新风系统 | 1 | 组合式空调箱 | 各种 | 15台 | 惠康 | 1次/2天 |  |
|  | 2 | 电源柜 | / | 15个 |  |  |  |
|  | 3 | 静电模块及箱体 | 各种 | 15个 | / |  |  |
|  | 4 | 初效滤器 | G4 | 69个 | / | 2次/年 |  |
|  | 5 | 中效滤器 | F5 | 63个 | / | 1次/年 |  |
| 空调风系统清洗 | 1 | 空调风系统清洗 | / | / | / | 1次/年 | 1、风管清洗范围包括：二号楼中央空调风管，共计风管面积大约10000㎡； 2、部件清洗范围包括：新风机组的表冷器、冷凝水盘、水阀过滤器；风机盘管的凝结水盘，室内送回风口等，共计16台组合式式空调箱，526台风机盘管。 备注：需提供第三方检测合格报告。 |
| 空调水系统清洗 | 1 | 空调水系统清洗 | / | / | / | 1次/年 | 水系统清洗范围包括：空调主机、空调冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔。 注：需提供第三方检测合格报告。 |

附件2：二号楼中央空调主机及组合式空调箱的耗材更换表

| 序号 | 零件名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原装冷冻油 （5加仑/桶） | / | 桶 | 7 | 开利空调主机大保养零件每年更换一次， 每年更换的数量。 |
| 2 | 外置油过滤器 | / | 套 | 4 |  |
| 3 | 内置油过滤器 | / | 套 | 8 |  |
| 4 | 干燥过滤器 | / | 只 | 8 |  |
| 5 | 制冷剂 | R134A | 瓶 | 5 |  |
| 6 | 除垢剂 | / | 公斤 | 50 |  |
| 7 | 缓蚀剂 | / | 公斤 | 3 |  |
| 8 | 冷却塔填料 | / | 台 | 2 | 每三年更换一次 |
| 9 | 新风机 初效过滤网 | 595*595*45 | 个 | 1 | 每年更换二次 |
|  |  | 495*595*45 | 个 | 32 |  |
|  |  | 495*295*45 | 个 | 30 |  |
|  |  | 495*495*45 | 个 | 4 |  |
|  |  | 295*595*45 | 个 | 2 |  |
| 10 | 新风机 中效过滤网 | 595*595*550*6P*21 | 个 | 1 | 每年更换一次 |
|  |  | 495*595*550*5P*21 | 个 | 29 |  |
|  |  | 495*295*550*3P*21 | 个 | 30 |  |
|  |  | 495*495*550*5P*21 | 个 | 1 |  |
|  |  | 295*595*550*3P*21 | 个 | 2 |  |

- 项目二、层流净化空调维保

- 1、服务范围：二号楼设备层及洁净手术部、二号楼ICU重症监护室、一号楼洁净手术部及检验科PCR实验室、东区洁净手术部、医学转化中心的中央空调及层流	净化空调、8号楼屋顶层的营养科配置室及一层的中央空调、二号楼1楼病理科及输血科空调

2、服务要求：二号楼设备层及洁净手术部、二号楼ICU重症监护室、二号楼3楼、4楼手术室共21间，其中1~3#为万级手术室；4~6#为千级手术室；7~10级为百级手术室；11#为万级手术室，12~21#为万级手术室）

设备清单如下：

| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |
| 空调主机 | 1 | 风冷螺杆式 热泵机组 | CSRAN1522-Q-B | 2台 | 克莱 门特 | 制冷量：515.5KW 生产日期：2013年 |
|  | 2 | 电源控制柜 | XL-21 | 2个 |  |  |
| 循环水泵 | 1 | 冷水泵循环泵 | DFRG125-315B/4 | 3台 | 东方 泵业 | 功率18.5 KW |
|  | 2 | 冷水泵循环泵 | DFRG125-315B/4 | 3台 |  | 功率18.5 KW |
|  | 3 | 电源柜 | XL-21 | 1个 | / |  |
|  | 4 | 控制柜 | DFK | 1个 | / |  |
| 设备层 空调设备 | 1 | 组合式空调机组 | 各种 | 19台 | 惠康 |  |
|  | 2 | 强电柜 | / | 19台 |  |  |
|  |  | 弱电柜 | / | 19台 |  |  |
|  | 3 | 加湿器 | 各种 | 17台 |  | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 3 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 4 | 中效滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 5 | 高效过滤器 | 各种 | / | / |  |
| ICU 空调设备 | 1 | 组合式空调机组 | ZK30A | 1台 | 惠康 |  |
|  | 2 | 强电柜 | / | 1台 | / |  |
|  |  | 弱电柜 | / | 1台 | / |  |
|  | 3 | 加湿器 | / | 1台 | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 4 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 5 | 中效滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 6 | 高效过滤器 | 各种 | / | / |  |
| 过滤网 | 1 | 回风过滤网 | 各种 | / | / |  |
|  | 2 | 排风过滤网 | 各种 | / | / |  |
| 排风机 | 1 | 排风风机 | 各种 | 29台 | / |  |
| 手术室自动门 | 1 | 手术室自动门 | 各自 | 21扇 | 欧尼克 |  |
| 情报面板控制系统 | 1 | 情报面板的温湿度控制调节 | 温湿度控制调节 | 23块 | / |  |
| 手术室 天花照明 | 1 | 手术室天花照明 | 灯管60W | 220盏 |  |  |

1.2 、一号楼洁净手术部及检验科PCR实验室

1号楼手术室共10间，其中（1~#5间为万级手术室；6~8间为十万级手术室，9~10间为百级手术室）

设备清单如下：

| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |
| 空调主机 | 1 | 风冷涡旋式冷水（热泵）机组 | FWRMC040F | 4台 | 浙江 盾安 | 制冷量：130KW 生产日期：2019年 |
|  | 2 | 电源控制柜 | XL-21 | 1个 |  |  |
| 循环水泵 | 1 | 循环水泵 | SL S80-200A | 3台 | 上海 连成 | 功率11 KW |
|  | 2 | 电源柜 | XL-21 | 1个 | / |  |
|  | 3 | 控制柜 | DFK | 1个 | / |  |
| 9楼设备层空调设备 | 1 | 组合式空调机组 | 各种 | 10台 | 盾安 |  |
|  | 2 | 强弱电柜 | / | 10台 | / |  |
|  | 3 | 加湿器 | / | 8台 | / |  |
|  | 4 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 5 | 中效滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 6 | 高效过滤器 | 各种 | / | / |  |
| 检验科PCR实验室空调 | 1 | 组合式净化机组 室内机 | AHU-01~03 | 3台 | 国祥 |  |
|  | 2 | 组合式净化机组 风冷外机 | AHU-01~03 | 3台 | 国祥 |  |
|  | 3 | 排风机 | PF-01~08 | 8台 | / |  |
|  | 4 | 强电柜 | / | 2台 | / |  |
|  | 5 | 加湿器 | / | 3台 | / |  |
|  | 6 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 7 | 中效滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 8 | 高效过滤器 | 各种 | / | / |  |
| 过滤网 | 1 | 回风过滤网 | 各种 | / | / |  |
|  | 2 | 排风过滤网 | 各种 | / | / |  |
| 排风机 | 1 | 排风风机 | 各种 | 13台 | / |  |
| 手术室 自动门 | 1 | 手术室自动门 | 各种 | 10扇 | 欧尼克 |  |
| 情报面板控制系统 | 1 | 情报面板的温湿度控制调节 | 温湿度控制调节 | 11块 |  |  |
| 手术室 天花照明 | 1 | 手术室天花照明 | LED平板灯 48W | 120盏 |  |  |

1.3 、东区洁净手术部

设备清单如下：

| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |
| 净化 空调设备 | 1 | 洁净手术室用空调机组 | AAHM5.2H2-6B | 1套 | 雅士 | 生产日期：2012年9月 |
|  | 2 | 分体落地式房间空气调节器 | ACS050-W | 3台 | 雅士 | 制冷量：12000W |
|  | 3 | 自动控制 | / | 1套 | / |  |
|  | 4 | 加湿器 | / | 1套 | / |  |
|  | 5 | 强电柜 | / | 1台 | / |  |
| 净化 空调设备 | 6 | 排风机 | / | 2台 | / |  |
|  | 7 | 回风过滤网 | 各种 | / | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 8 | 排风过滤网 | 各种 | / | / |  |
|  | 9 | 初效滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 10 | 中效滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 11 | 高效过滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 12 | 手术室自动门 | / | 2扇 | / |  |
|  | 13 | 情报面板控制 系统 | / | 2块 | / |  |
|  | 14 | 手术室天花照明 | 48W | 16盏 | / |  |

1.4、医学转化中心的中央空调及净化空调

设备清单如下：

| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |
| 中央空调多联机 系统 | 1 | 四面出风嵌入式室内机 | FWRMC040F | 22台 | 开利 |  |
|  | 2 | 分体空调 | 53FS024VK02HPGC-B 53FS009VD02HPGC-B | 2套 | 开利 |  |
|  | 3 | 多联机室外机 | 制冷量：61.5kw； 制冷量：151.5kw | 2台 | 开利 |  |
| 净化空调 | 1 | 空气处理机组（直膨机组） | TAC1012DHD/TDMV120D*2 | 2套 | 天加 |  |
|  | 2 | 空气处理机组（高效排风机） | TAC1016CHW | 1套 |  |  |
|  | 3 | 带PM2.5过滤器静音型风机 | XF-XF-1/4、XF-2、XF-3 | 5套 | / |  |
|  | 4 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 5 | 中效滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 6 | 高效过滤器 | 各种 | / | / |  |

1.5 、8号楼屋顶层的营养科配置室及1层的中央空调

设备清单如下：

| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |
| 中央空调多联机 系统 | 1 | 多联机室内机 | / | 12台 | 海尔 | 8号楼1层中央空调 |
|  | 2 | 多联机室外机 | / | 2套 |  |  |
| 8号楼屋顶营养科净化空调 | 1 | 风冷净化式空调机组（室内机） | 制冷量：25.5kw | 1套 | 天加 | 生产日期：2017年 |
|  | 2 | 风冷管道式 空调机组 （室外机） | / | 1套 |  |  |
|  | 3 | 风冷净化式空调机组温控器 | / | 1套 |  |  |
|  | 4 | 加湿器 | / | 1套 | / |  |
|  | 5 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 6 | 中效滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 7 | 高效过滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 8 | 回风过滤网 | 各种 | / | / |  |
|  | 9 | 排风过滤网 | 各种 | / | / |  |

1.6、二号楼1楼病理科及输血科空调

设备清单如下：

| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |
| 空调主机 | 1 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 名义制冷量：130KW | 4台 | 南京 天加 | 生产日期：2020年 |
| 循环水泵 | 1 | 循环水泵 | 100KQL115-34-15/2 功率:15kw | 2台 | 上海 凯泉 |  |
|  | 2 | 混水泵 | 50KQL12.5-20-1.5/2 功率:1.5kw | 2台 |  |  |
| 新风机 | 1 | 新风 空气处理机组 | 各种 | 6台 | / | 输血科顶上1台，1楼新风机房4台,1楼卫生间门口吊顶上1台 |
| 排风机 | 1 | 排风机 | 各种 | 9台 | / |  |
| 风机盘管 | 1 | 风机盘管 | 各种 | 10台 | / |  |
|  | 2 | 温控器 | / | 10个 | / |  |
|  | 3 | 电动二通阀 | / | 10个 | / |  |
|  | 4 | Y型过滤器 | / | 10个 | / |  |
|  | 5 | 冷凝排水 | / | 若干 | / |  |
|  | 6 | 末端电源柜 | / | 若干 | / |  |
| 空调末端 | 1 | 冷帆辐射 空调水管系统 | 各种 | 600m2 | 菲兰 | 病理科·PCR·输血科 |
|  | 2 | 分集水器 | / | 36台 |  |  |
|  | 3 | 温控器 | / | 20台 | 菲兰 |  |
|  | 4 | 电动二通阀 | / | 20个 |  |  |
|  | 5 | Y型过滤器 | / | 20个 |  |  |
|  | 6 | 末端电源柜 | / | 1套 |  |  |
|  | 7 | 空调风管系统 | / | 1500m2 |  |  |
| 过滤器 | 1 | 回风滤网 | 各种 | / | / | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 2 | 初效过滤器 | 各种 | / | / |  |
|  | 3 | 高效过滤器 | 各种 | / | / |  |

2、对净化空调系统维保服务进行全年的驻守运行管理和维保的托管服务，需要供应商在现场成立服务项目部，供应商必须安排至少5名以上的服务工程师团队（含制冷、电工、焊工等）驻守本院，保证净化空调设备正常运行，保证临床使用科室对洁净度、温湿度等在规范允许范围内，发现问题及时处理。

3、过滤器的更换：每周清洗一次层流净化系统区域的回风口、排风口，并用消毒酒精擦拭回风口内表面并做好记录。净化空调机组的初效过滤器每2个月更换一次；手术室的回风口及排风过滤网每2个月更换一次；中效过滤器每3个月更换一次；亚高效过滤器每年更换一次；高效过滤器每年更换一次。每年更换一次加湿罐并作好记录。

4、维保公司每季度进行一次手术室洁净度自检检测（尘埃粒子、压差、风速风量、换气次数、温湿度、照度、噪音分贝数等）并提供经检测合格报告交给甲方，净化空调的标准按照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的要求。

5、维保单位负责医院层流净化空调设备清单中所有设备设施及层流净化间所有的配套设施（如自动门、情报面板的控制系统、传递窗等）的维护、保养、维修和每年每间手术室及检验科出具一次第三方专业机构的检测报告(共57间)。

6、备品备件及维修部件免费提供：需要现场对风机盘管的阀件、管路附件、保温材料等在现场提供备品备件存放现场，对于任何发生的故障维修需要免费更换零件。

7、日常检查：建立每日巡查制度，有完善的管理制度、管理构建、巡查记录、计划维修通知及协调，有完善的维修防护措施、问题追踪记录；

8、365*7*24小时现场值班轮班运行维护，接到报修后立即响应，30分钟内到达故障点现场排除故障或提供解决方案，保证整个净化空调的正常运行。

9、故障修复全包服务：对净化空调系统运行过程中的设备故障，及时准确检测出故障问题、并制定维修方案、更换需维修的零配件排除故障，对层流净化空调设备进行全保全包维修，含所有维修配件及更换（包括制冷主机的压缩机、控制系统元器件、水泵及变频器等等）。

10、维修周期承诺：按故障等级，一般性故障（控制面板失灵等类似故障）2小时内修复完成，中级故障（如加注冷媒、更换机房阀门等类似故障）在零配件到库后维修2-3日完成，重大故障（如更换压缩机、更换电路板、更换水泵部件等类似故障）在零配件到库后维修3-5日完成。重大故障需提前上报院方，并在故障修复后填写维修工单。

11、安全要求：现场服务人员必须遵循国家安监相关管理规定，遵守医院方对于安全生产管理的各种制度规定。成交供应商须为现场所有服务工程师购买社会保险，并且项目部设立有专职安全责任人，并全面负责本项目安全管理工作，对项目部服务人员进行安全交底。

12、建立设备服务档案，包括：服务标签、设施设备台账、维护历史记录、运行巡检资料、人员培训等，长期归档，统一管理和服务。

附件1：《维保内容和频率要求》

| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 保养频率 | 具体保养内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |  |
| 1、二号楼设备层及洁净手术部、二号楼ICU重症监护室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调主机 | 1 | 风冷螺杆式 热泵机组 | CSRAN1522-Q-B | 2台 | 克莱 门特 | 2次/天 | - 检查确认通常的运行条件和运行状态； - 记录运行状态，并进行数据分析； - 按要求调节运行控制； - 检查确认油和制冷剂量充注正确； - 检查油和曲轴箱加热器； - 检查启动器，继电器和控制元件； - 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态。 - 检查膨胀水箱、补水装置是否灵敏；排尽水管内的空气，开启水泵前,先打开放气阀，看是否有水气流出。 - 检查确认电压和启动器运行正确。 - 检查并拧紧电气接头； - 检查及润滑风及电机轴承； - 启动后，检查风机和风机电机的运行状态； |
|  | 2 | 电源控制柜 | XL-21 | 2个 |  |  |  |
| 循环水泵 | 1 | 冷水泵循环泵 | DFRG125-315B/4 | 3台 | 东方 泵业 | 2次/天 | 1．控制箱的检查。 2．水泵压力的检查。 3．电机温升检查。 4．泄漏（水、油）情况检查。 5．水泵运行电流检查（电源柜电流表显示）。 6．检查水泵的运行声音与振动是否正常。 7．连接螺栓与地脚螺栓的检查与紧固。 8．机械密封的检查或更换。 9．检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。 10．检查电机绝缘性能，并对不符合要求的进行更换。 11．检查减震器，视需要进行更换。 12．表面防锈、补漆处理。 13．扭紧所有电气接头。 14．检查与其他设备联动情况。 15．检查并调整叶轮密封环、轴套、压盖、轴封等部件的间隙。 16．检查密封、联轴器，对有损坏的进行更换。 17．检查更换润滑脂（对非含油密封）。 18．检查并视情况更换轴承。（水泵运行8000小时以上时）。 19．冷媒水排放及污垢清理, 检查水泵及周围环境，并视情况进行清洁。 |
|  | 2 | 冷水泵循环泵 | DFRG125-315B/4 | 3台 |  |  |  |
|  | 3 | 电源柜 | XL-21 | 1个 | / |  |  |
|  | 4 | 控制柜 | DFK | 1个 | / |  |  |
| 设备层 空调器 | 1 | 组合式空调机组 | 各种 | 19台 | 惠康 | 2次/天 | - 风机状态检查、维护：每季度一次风机电流监测、皮带检查、添加润滑油，检查风机转速（风机电流）、及绝缘值，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。 - 负压段积水检查：每季度一次对接水盘及冷凝水路清洁。及时维修更换老化或受损配件，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。 - 风柜与风管间的软接头检查：每季度一次检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 - 风阀及保温检查：检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 - 热交换器的翅片检查：每季度一次检查热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 - 风机舱门的密闭性检查：每月一次检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。 - 空调设备内外部保洁：每二月一次对机组内外、防虫网保持清洁，防虫安全网有松动或生锈现象要及时维修。清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 |
|  | 2 | 强电柜 | / | 19台 | / |  |  |
|  | 3 | 弱电柜 | / | 19台 | / |  |  |
|  | 4 | 加湿器 | 各种 | 17台 | / | 1次/年 |  |
|  | 5 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 6 | 中效滤器 | 各种 | / | / | 4次/年 |  |
|  | 7 | 高效过滤器 | 各种 | / | / | 1次/年 |  |
| ICU 空调器 | 1 | 组合式空调机组 | ZK30A | 1台 | 惠康 | 2次/天 | - 风机状态检查、维护：每季度一次风机电流监测、皮带检查、添加润滑油，检查风机转速（风机电流）、及绝缘值，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。 - 负压段积水检查：每季度一次对接水盘及冷凝水路清洁。及时维修更换老化或受损配件，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。 - 风柜与风管间的软接头检查：每季度一次检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 - 风阀及保温检查：检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 - 热交换器的翅片检查：每季度一次检查热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 - 风机舱门的密闭性检查：每月一次检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。 空调设备内外部保洁：每二月一次对机组内外、防虫网保持清洁，防虫安全网有松动或生锈现象要及时维修。清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 |
|  | 2 | 强电柜 | / | 1台 | / |  |  |
|  | 3 | 弱电柜 | / | 1台 | / |  |  |
|  | 4 | 加湿器 | / | 1台 | / | 1次/年 |  |
|  | 5 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 6 | 中效滤器 | 各种 | / | / | 4次/年 |  |
|  | 7 | 高效过滤器 | 各种 | / | / | 1次/年 |  |
| 过滤网 | 1 | 回风过滤网 | 各种 | / | / | 6次/年 | 尺寸详见附件耗材清单 |
|  | 2 | 排风过滤网 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
| 排风机 | 1 | 排风风机 | 各种 | 29台 | / | 1次/天 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机运行时的平稳状况。 |
| 手术室 自动门 | 1 | 手术室自动门 | 各自 | 21扇 | 欧尼克 | 1次/天 | - 对电动门定期维护，检查电机、传感器工作是否正常，皮带轮是否磨损，如有损坏及时更换，保证电动气密门的正常运行； - 对手动门定期维护，有坏损及时报告。 |
| 情报面板 | 1 | 情报面板的温湿度控制调节 | 温湿度控制调节 | 23块 | / | 1次/天 | - 检查情报面板上的照明系统、空调控制系统、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统正常工作。 - 检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录。 - 远控系统：检查控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘；检查背景音乐系统、呼叫系统 呼叫对讲系统、背景音乐系统工作时无噪音,满足使用要求。 |
| 手术室 天花照明 | 1 | 手术室天花照明灯 |  | 220盏 | / | 1次/天 | - 供应系统：检查三相电平衡，检报警系统等不间断备用电源；检查配电柜各电气元件性能。 - 手术间配电柜：保持箱体及柜内所有电气部件保洁对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。散热风扇状态检查确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。 - 对元器件与接线端子系统巡查：对电子元器件、温湿度传感器性能检查，接触器功能性检查，及时更换老化、受损电子元件和其他配件。 |
| 手术室空调强电 | 1 | 空调强电系统 | 各种 | / | / | 1次/月 |  |
| 手术室空调控制系统维护 | 1 | 手术室空调控制系统管线检查及维护 | 各种 | / | / | 1次/月 | - 每月检查系统软、硬件运行情况；保证控制系统监控到各设备运行情况；如温度，湿度，压差值是否正常； - 保证线管完整、牢固，杜绝鼠类进入线管或桥架。检测电路绝缘性，紧固接线头、对电源电路进行绝缘检测、尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。检查接线端子是否松动，应保持接触牢固、定期紧固接点并做好线路的保养工作； - 空调机组压差传感器：检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 |
| 净化装饰部分的维护 | 1 | 净化装饰部分 的维护 | 各种 | / | / | 1次/月 | - 内嵌式不锈钢药柜滑轮和固定件检查维护； - 输液导轨及滑动小车的检查维护； - 传递窗检查维护； - 洗手池感应装置的检查维护（共11个）。 - 对洁净室的门合页、密闭门、防撞护角、天花等装饰进行检查维护，并及时维护； - 手术进行指示灯检查维护； |
| 2、一号楼洁净手术部及检验科PCR实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 保养频率 | 具体保养内容 |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |  |
| 空调主机 | 1 | 风冷涡旋式冷水（热泵）机组 | FWRMC040F | 4台 | 浙江 盾安 | 2次/天 | - 检查确认通常的运行条件和运行状态； - 记录运行状态，并进行数据分析； - 按要求调节运行控制； - 检查确认油和制冷剂量充注正确； - 检查油和曲轴箱加热器； - 检查启动器，继电器和控制元件； - 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态。 - 检查膨胀水箱、补水装置是否灵敏；排尽水管内的空气，开启水泵前,先打开放气阀，看是否有水气流出。 - 检查确认电压和启动器运行正确。 - 检查并拧紧电气接头； - 检查及润滑风及电机轴承； - 启动后，检查风机和风机电机的运行状态； |
|  | 2 | 电源控制柜 | XL-21 | 1个 | / |  |  |
| 循环水泵 | 1 | 循环水泵 | SL S80-200A | 3台 | 上海 连成 | 2次/天 | 1．控制箱的检查。 2．水泵压力的检查。 3．电机温升检查。 4．泄漏（水、油）情况检查。 5．水泵运行电流检查（电源柜电流表显示）。 6．检查水泵的运行声音与振动是否正常。 7．连接螺栓与地脚螺栓的检查与紧固。 8．机械密封的检查或更换。 9．检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。 10．检查电机绝缘性能，并对不符合要求的进行更换。 11．检查减震器，视需要进行更换。 12．表面防锈、补漆处理。 13．扭紧所有电气接头。 14．检查与其他设备联动情况。 15．检查并调整叶轮密封环、轴套、压盖、轴封等部件的间隙。 16．检查密封、联轴器，对有损坏的进行更换。 17．检查更换润滑脂（对非含油密封）。 18．检查并视情况更换轴承。（水泵运行8000小时以上时）。 19．冷媒水排放及污垢清理, 检查水泵及周围环境，并视情况进行清洁。 |
|  | 2 | 电源柜 | XL-21 | 1个 | / |  |  |
|  | 3 | 控制柜 | DFK | 1个 | / |  |  |
| 9楼设备层空调器 | 1 | 组合式空调机组 | 各种 | 10台 | 浙江 盾安 | 2次/天 | - 风机状态检查、维护：每季度一次风机电流监测、皮带检查、添加润滑油，检查风机转速（风机电流）、及绝缘值，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。 - 负压段积水检查：每季度一次对接水盘及冷凝水路清洁。及时维修更换老化或受损配件，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。 - 风柜与风管间的软接头检查：每季度一次检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 - 风阀及保温检查：检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 - 热交换器的翅片检查：每季度一次检查热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 - 风机舱门的密闭性检查：每月一次检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。 空调设备内外部保洁：每二月一次对机组内外、防虫网保持清洁，防虫安全网有松动或生锈现象要及时维修。清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 |
|  | 2 | 强弱电柜 | / | 10台 | / |  |  |
|  | 3 | 加湿器 | / | 8台 | / | 1次/年 |  |
|  | 4 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 5 | 中效滤器 | 各种 | / | / | 4次/年 |  |
|  | 6 | 高效过滤器 | 各种 | / | / | 1次/年 |  |
| PCR实验室空调 | 1 | 组合式净化机组 室内机 | AHU-01~03 | 3台 | 国祥 | 2次/天 | - 风机状态检查、维护：每季度一次风机电流监测、皮带检查、添加润滑油，检查风机转速（风机电流）、及绝缘值，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。 - 负压段积水检查：每季度一次对接水盘及冷凝水路清洁。及时维修更换老化或受损配件，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。 - 风柜与风管间的软接头检查：每季度一次检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 - 风阀及保温检查：检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 - 热交换器的翅片检查：每季度一次检查热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 - 风机舱门的密闭性检查：每月一次检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。 空调设备内外部保洁：每二月一次对机组内外、防虫网保持清洁，防虫安全网有松动或生锈现象要及时维修。清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 |
|  | 2 | 组合式净化机组 风冷外机 | AHU-01~03 | 3台 |  |  |  |
|  | 3 | 排风机 | PF-01~08 | 8台 | / |  |  |
|  | 4 | 强电柜 | / | 2台 | / |  |  |
|  | 5 | 加湿器 | / | 3台 | / | 1次/年 |  |
|  | 6 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 7 | 中效滤器 | 各种 | / | / | 4次/年 |  |
|  | 8 | 高效过滤器 | 各种 | / | / | 1次/年 |  |
| 过滤网 | 1 | 回风过滤网 | 各种 | / | / | 6次/年 | 尺寸详见附件耗材清单 |
|  | 2 | 排风过滤网 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
| 排风机 | 1 | 排风风机 | 各种 | 13台 | / | 1次/天 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机运行时的平稳状况。 |
| 手术室 自动门 | 1 | 手术室自动门 | 各种 | 10扇 | 欧尼克 | 1次/天 | - 对电动门定期维护，检查电机、传感器工作是否正常，皮带轮是否磨损，如有损坏及时更换，保证电动气密门的正常运行； - 对手动门定期维护，有坏损及时报告。 |
| 情报面板 | 1 | 情报面板的温湿度控制调节 | 温湿度控制调节 | 11块 | / | 1次/天 | - 检查情报面板上的照明系统、空调控制系统、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统正常工作。 - 检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录。 - 远控系统：检查控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘；检查背景音乐系统、呼叫系统 呼叫对讲系统、背景音乐系统工作时无噪音,满足使用要求。 |
| 手术室 天花照明 | 1 | 手术室天花照明灯 |  | 120盏 | / | 1次/天 | - 供应系统：检查三相电平衡，检报警系统等不间断备用电源；检查配电柜各电气元件性能。 - 手术间配电柜：保持箱体及柜内所有电气部件保洁对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。散热风扇状态检查确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。 - 对元器件与接线端子系统巡查：对电子元器件、温湿度传感器性能检查，接触器功能性检查，及时更换老化、受损电子元件和其他配件。 |
| 手术室空调强电 | 1 | 空调强电系统 | 各种 | / | / | 1次/月 |  |
| 手术室空调控制系统维护 | 1 | 手术室空调控制系统管线检查及维护 | 各种 | / | / | 1次/月 | - 每月检查系统软、硬件运行情况；保证控制系统监控到各设备运行情况；如温度，湿度，压差值是否正常； - 保证线管完整、牢固，杜绝鼠类进入线管或桥架。检测电路绝缘性，紧固接线头、对电源电路进行绝缘检测、尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。检查接线端子是否松动，应保持接触牢固、定期紧固接点并做好线路的保养工作； - 空调机组压差传感器：检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 |
| 净化装饰部分的维护 | 1 | 净化装饰部分的维护 | 各种 | / | / | 1次/月 | - 内嵌式不锈钢药柜滑轮和固定件检查维护； - 输液导轨及滑动小车的检查维护； - 传递窗检查维护； - 洗手池感应装置的检查维护（共8个）。 - 对洁净室的门合页、密闭门、防撞护角、天花等装饰进行检查维护，并及时维护； - 手术进行指示灯检查维护； |
| 3、东区洁净手术部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 保养频率 | 具体保养内容 |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |  |
| 净化 空调器 | 1 | 洁净手术室用空调机组 | AAHM5.2H2-6B | 1套 | 雅士 | 一次/周 | - 风机状态检查、维护：每季度一次风机电流监测、皮带检查、添加润滑油，检查风机转速（风机电流）、及绝缘值，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。 - 负压段积水检查：每季度一次对接水盘及冷凝水路清洁。及时维修更换老化或受损配件，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。 - 风柜与风管间的软接头检查：每季度一次检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 - 风阀及保温检查：检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 - 热交换器的翅片检查：每季度一次检查热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 - 风机舱门的密闭性检查：每月一次检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。 空调设备内外部保洁：每二月一次对机组内外、防虫网保持清洁，防虫安全网有松动或生锈现象要及时维修。清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 |
|  | 2 | 分体落地式房间空气调节器 | ACS050-W | 3台 | 雅士 |  |  |
|  | 3 | 自动控制 | / | 1套 | / |  |  |
|  | 4 | 强电柜 | / | 1台 | / |  |  |
|  | 5 | 排风机 | / | 2台 | / |  |  |
|  | 6 | 回风过滤网 | 各种 | / | / | 6次/年 | 尺寸详见附件耗材清单 |
|  | 7 | 排风过滤网 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 8 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 9 | 中效滤器 | 各种 | / | / | 4次/年 |  |
|  | 10 | 高效过滤器 | 各种 | / | / | 1次/年 |  |
|  | 11 | 手术室自动门 | / | 2扇 | / | 一次/周 | - 对电动门定期维护，检查电机、传感器工作是否正常，皮带轮是否磨损，如有损坏及时更换，保证电动气密门的正常运行； - 对手动门定期维护，有坏损及时报告。 |
|  | 12 | 情报面板 | / | 2块 | / | 一次/周 | - 检查情报面板上的照明系统、空调控制系统、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统正常工作。 - 检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录。 - 远控系统：检查控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘；检查背景音乐系统、呼叫系统 呼叫对讲系统、背景音乐系统工作时无噪音,满足使用要求。 |
|  | 13 | 加湿器 | 32kg/h | 1套 | / | 一次/年 | 检查加湿器供水、供电电器状况，发现异常及时处理，每年更换一次加湿罐。 |
| 手术室天花照明 | 1 | 手术室天花照明 | / | 16盏 | / | 一次/周 | - 供应系统：检查三相电平衡，检报警系统等不间断备用电源；检查配电柜各电气元件性能。 - 手术间配电柜：保持箱体及柜内所有电气部件保洁对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。散热风扇状态检查确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。 - 对元器件与接线端子系统巡查：对电子元器件、温湿度传感器性能检查，接触器功能性检查，及时更换老化、受损电子元件和其他配件。 |
| 手术室空调强电 | 1 | 空调强电系统 | 各种 | / | / | 1次/月 |  |
| 手术室空调控制系统维护 | 1 | 手术室空调控制系统管线检查及维护 | 各种 | / | / | 1次/月 | - 每月检查系统软、硬件运行情况；保证控制系统监控到各设备运行情况；如温度，湿度，压差值是否正常； - 保证线管完整、牢固，杜绝鼠类进入线管或桥架。检测电路绝缘性，紧固接线头、对电源电路进行绝缘检测、尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。检查接线端子是否松动，应保持接触牢固、定期紧固接点并做好线路的保养工作； - 空调机组压差传感器：检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 |
| 净化装饰部分的维护 | 1 | 净化装饰部分的维护 | 各种 | / | / | 1次/月 | - 内嵌式不锈钢药柜滑轮和固定件检查维护； - 输液导轨及滑动小车的检查维护； - 传递窗检查维护； - 洗手池感应装置的检查维护。 - 对洁净室的门合页、密闭门、防撞护角、天花等装饰进行检查维护，并及时维护； - 手术进行指示灯检查维护； |
| 4、医学转化中心的中央空调及净化空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 保养频率 | 具体保养内容 |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |  |
| 中央空调多联机系统 | 1 | 四面出风嵌入式 室内机 | FWRMC040F | 22台 | 开利 | 1次/周 | 室内机： 1、检查蒸发器、电子膨胀阀、温度传感器是否正常； 2、检查冷凝排水系统是否正常，检查并清理脱水盘杂物； 3、每季度清洗一次回风滤网； 4、设备接地及绝缘：测量设备绝缘是否良好； 室外机： 1、检查室外机压缩及部分：检测压缩机绝缘电阻、电流、排气温度； 2、检查制冷系统、冷冻油、四通阀、过滤器、膨胀阀、高低压开关是够正常； 3、检查传感器、冷凝风机、冷凝器、供电电源、电控部分是否工作正常； 4、检查变频控制部分是否工作正常； 5、检查设备固定装置是否完好； |
|  | 2 | 分体空调 | 53FS024VK02HPGC-B 53FS009VD02HPGC-B | 2套 | 开利 |  |  |
|  | 3 | 多联机室外机 | 制冷量：61.5kw； 制冷量：151.5kw | 2台 | 开利 |  |  |
| 净化空调 | 1 | 空气处理机组（直膨机组） | TAC1012DHD/TDMV120D*2 | 1套 | 天加 | 1次/周 | - 风机状态检查、维护：每季度一次风机电流监测、皮带检查、添加润滑油，检查风机转速（风机电流）、及绝缘值，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。 - 负压段积水检查：每季度一次对接水盘及冷凝水路清洁。及时维修更换老化或受损配件，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。 - 风柜与风管间的软接头检查：每季度一次检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 - 风阀及保温检查：检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 - 热交换器的翅片检查：每季度一次检查热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 - 风机舱门的密闭性检查：每月一次检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。 空调设备内外部保洁：每二月一次对机组内外、防虫网保持清洁，防虫安全网有松动或生锈现象要及时维修。清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 |
|  | 2 | 空气处理机组（高效排风机） | TAC1016CHW | 1套 | / |  |  |
|  | 3 | 带PM2.5过滤器静音型风机 | XF-XF-1/4、XF-2、XF-3 | 5套 | / |  |  |
|  | 4 | 加湿器 | / | 1套 | / | 1次/年 |  |
|  | 5 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 6 | 中效滤器 | 各种 | / | / | 4次/年 |  |
|  | 7 | 高效过滤器 | 各种 | / | / | 1次/年 |  |
| 5、八号楼屋顶层的营养科配置室及1层的中央空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 保养频率 | 具体保养内容 |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |  |
| 中央空调多联机系统 | 1 | 多联机室内机 | / | 12台 | 海尔 | 1次/天 | 室内机： 1、检查蒸发器、电子膨胀阀、温度传感器是否正常； 2、检查冷凝排水系统是否正常，检查并清理脱水盘杂物； 3、每季度清洗一次回风滤网； 4、设备接地及绝缘：测量设备绝缘是否良好； 室外机： 1、检查室外机压缩及部分：检测压缩机绝缘电阻、电流、排气温度； 2、检查制冷系统、冷冻油、四通阀、过滤器、膨胀阀、高低压开关是够正常； 3、检查传感器、冷凝风机、冷凝器、供电电源、电控部分是否工作正常； 4、检查变频控制部分是否工作正常； 5、检查设备固定装置是否完好； |
|  | 2 | 多联机室外机 | / | 2套 |  |  |  |
| 8号楼屋顶营养科净化空调 | 1 | 风冷净化式空调机组（室内机） | 制冷量：25.5kw | 1套 | 天加 | 1次/天 | - 风机状态检查、维护：每季度一次风机电流监测、皮带检查、添加润滑油，检查风机转速（风机电流）、及绝缘值，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。 - 负压段积水检查：每季度一次对接水盘及冷凝水路清洁。及时维修更换老化或受损配件，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。 - 风柜与风管间的软接头检查：每季度一次检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 - 风阀及保温检查：检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 - 热交换器的翅片检查：每季度一次检查热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 - 风机舱门的密闭性检查：每月一次检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。 空调设备内外部保洁：每二月一次对机组内外、防虫网保持清洁，防虫安全网有松动或生锈现象要及时维修。清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 |
|  | 2 | 风冷管道式 空调机组（室外机） | / | 1套 |  |  |  |
|  | 3 | 风冷净化式空调机组温控器 | / | 1套 |  |  |  |
|  | 4 | 加湿器 | / | 1套 | / | 1次/年 |  |
|  | 5 | 初效滤器 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 6 | 中效滤器 | 各种 | / | / | 4次/年 |  |
|  | 7 | 高效过滤器 | 各种 | / | / | 1次/年 |  |
|  | 8 | 回风过滤网 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 9 | 排风过滤网 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
| 6、二号楼1楼病理科及输血科空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统 | 设 备 |  |  |  |  | 保养频率 | 具体保养内容 |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 |  |  |
| 空调主机 | 1 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 名义制冷量：130KW | 4台 | 南京 天加 | 2次/天 | - 检查确认通常的运行条件和运行状态； - 记录运行状态，并进行数据分析； - 按要求调节运行控制； - 检查确认油和制冷剂量充注正确； - 检查油和曲轴箱加热器； - 检查启动器，继电器和控制元件； - 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态。 - 检查膨胀水箱、补水装置是否灵敏；排尽水管内的空气，开启水泵前,先打开放气阀，看是否有水气流出。 - 检查确认电压和启动器运行正确。 - 检查并拧紧电气接头； - 检查及润滑风及电机轴承； - 启动后，检查风机和风机电机的运行状态； |
| 循环水泵 | 1 | 循环水泵 | 100KQL115-34-15/2 功率:15kw | 2台 | 上海 凯泉 | 2次/天 | 1．控制箱的检查。 2．水泵压力的检查。 3．电机温升检查。 4．泄漏（水、油）情况检查。 5．水泵运行电流检查（电源柜电流表显示）。 6．检查水泵的运行声音与振动是否正常。 7．连接螺栓与地脚螺栓的检查与紧固。 8．机械密封的检查或更换。 9．检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。 10．检查电机绝缘性能，并对不符合要求的进行更换。 11．检查减震器，视需要进行更换。 12．表面防锈、补漆处理。 13．扭紧所有电气接头。 14．检查与其他设备联动情况。 15．检查并调整叶轮密封环、轴套、压盖、轴封等部件的间隙。 16．检查密封、联轴器，对有损坏的进行更换。 17．检查更换润滑脂（对非含油密封）。 18．检查并视情况更换轴承。（水泵运行8000小时以上时）。 19．冷媒水排放及污垢清理, 检查水泵及周围环境，并视情况进行清洁。 |
|  | 2 | 混水泵 | 50KQL12.5-20-1.5/2 功率:1.5kw | 2台 |  |  |  |
| 新风机 | 1 | 新风 空气处理机组 | 各种 | 6台 | / | 1次/天 | - 风机状态检查、维护：每季度一次风机电流监测、皮带检查、添加润滑油，检查风机转速（风机电流）、及绝缘值，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。 - 负压段积水检查：每季度一次对接水盘及冷凝水路清洁。及时维修更换老化或受损配件，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。 - 风柜与风管间的软接头检查：每季度一次检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 - 风阀及保温检查：检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 - 热交换器的翅片检查：每季度一次检查热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 - 风机舱门的密闭性检查：每月一次检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。 空调设备内外部保洁：每二月一次对机组内外、防虫网保持清洁，防虫安全网有松动或生锈现象要及时维修。清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 |
| 排风机 | 1 | 排风机 | 各种 | 9台 | / |  |  |
| 风机盘管 | 1 | 风机盘管 | 各种 | 10台 | / | 1次/周 | - 每周巡视末端机组一次； - 每季度卸下盘管回风滤网并清洗滤网一次后安装； - 排水管道每周定期检查，如有阻塞现象应清理，从而使冷凝水畅通。 - 检查并维护机组所有进水管道和回水管道、冷凝盘的排水管道保温，定期进行养护处理或补充； - 检查管路上所有的接头、循环水接水头、凝结水头、已经密封等，定期进行维护使之保持外观整洁； - 每月定期检查凝结水盘，清除污泥杂质，防止堵塞； - 检查液晶开关是否正常工作； - 检查Y型过滤器是否脏堵； - 检查电源柜接线是否紧固； - 检查电动阀是否正常工作 11. 检查维修故障的二通阀； |
|  | 2 | 温控器 | / | 10个 | / |  |  |
|  | 3 | 电动二通阀 | / | 10个 | / |  |  |
|  | 4 | Y型过滤器 | / | 10个 | / |  |  |
|  | 5 | 冷凝排水 | / | 若干 | / |  |  |
|  | 6 | 末端电源柜 | / | 若干 | / |  |  |
| 空调末端 | 1 | 冷帆辐射 空调水管系统 | 各种 | 600m2 | 菲兰 | 1次/周 |  |
|  | 2 | 分集水器 | / | 36台 | / |  |  |
|  | 3 | 温控器 | / | 20台 | 菲兰 |  |  |
|  | 4 | 电动二通阀 | / | 20个 | / |  |  |
|  | 5 | Y型过滤器 | / | 20个 | / |  |  |
|  | 6 | 末端电源柜 | / | 1套 | / |  |  |
|  | 7 | 空调风管系统 | / | 1500m2 | / |  |  |
| 过滤器 | 1 | 回风过滤网 | 各种 | / | / | 6次/年 | 尺寸详见 附件耗材清单 |
|  | 2 | 初效过滤器 | 各种 | / | / | 6次/年 |  |
|  | 3 | 高效过滤器 | 各种 | / | / | 1次/年 |  |

附件2：空调耗材更换表

1、二号楼设备层及洁净手术部、二号楼ICU重症监护室耗材

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单次数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效 过滤器 | 595*595*45 | 4 | 六次 | 设备层及洁净手术部 |
|  |  | 595*495*45 | 10 |  |  |
| 2 | 中效 过滤器 | 595*595*550*6P*21 | 12 | 四次 |  |
|  |  | 495*595*550*5P*21 | 86 |  |  |
|  |  | 295*495*550*3P*21 | 24 |  |  |
|  |  | 495*495*550*5P*21 | 48 |  |  |
| 3 | 高效 过滤器 | 1000*610*90 | 56 | 一次 | 手术室内 |
|  |  | 490*490*90 | 28 |  |  |
|  |  | 1000*606*90 | 12 |  |  |
|  |  | 1000*490*90 | 6 |  |  |
|  |  | 610*490*90 | 6 |  |  |
|  |  | 730*975*90 | 24 |  |  |
|  |  | 870*460*90 | 8 |  |  |
|  |  | 630*630*80 | 37 |  |  |
|  |  | 485*485*220 | 9 |  |  |
|  |  | 485*485*80 | 1 |  |  |
|  |  | 320*320*220 | 7 |  |  |
| 4 | 回风 过滤网 | 1040*245*12 | 60 | 六次 | 设备层 |
|  |  | 1005*245*12 | 1 |  |  |
|  |  | 930*245*12 | 1 |  |  |
|  |  | 845*245*12 | 1 |  |  |
| 5 | 回风 过滤网 | 540*540*12 | 40 | 六次 | 设备层 |
|  |  | 345*345*12 | 3 |  |  |
| 6 | 排风 过滤网 | 345*345*12 | 26 | 六次 |  |
| 7 | 初效 过滤器 | 495*495*45 | 4 | 六次 | ICU重症监护室 |
|  |  | 595*495*45 | 8 |  |  |
| 8 | 中效 过滤器 | 495*495*550*5P*21 | 4 | 四次 |  |
|  |  | 592*490*381*5P*21 | 8 |  |  |
| 9 | 高效 过滤器 | 630*630*80 | 4 | 一次 |  |
| 10 | 回风 过滤网 | 1148*330*12 | 13 | 六次 |  |
| 11 | 排风 过滤网 | 1148*330*12 | 1 | 六次 |  |
| 12 | 加湿罐 | 加湿量8KG/h | 7 | 一次 | 二号楼层流净化空调设备 |
|  |  | 加湿量25KG/h | 6 |  |  |
|  |  | 加湿量45G/h | 4 |  |  |
|  |  | 加湿量45G/h | 1 |  | 二号楼ICU净化空调设备 |

2、一号楼洁净手术部及检验科PCR实验室耗材

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单次数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效 过滤器 | 592*592*46 | 8 | 六次 | 一号楼洁净手术部 |
|  |  | 492*592*46 | 8 |  |  |
|  |  | 292*492*46 | 7 |  |  |
|  |  | 292*592*46 | 18 |  |  |
|  |  | 292*292*46 | 3 |  |  |
| 2 | 中效 过滤器 | 592*592*381*6P*21 | 8 | 四次 |  |
|  |  | 492*592*381*5P*21 | 8 |  |  |
|  |  | 292*492*381*3P*21 | 7 |  |  |
|  |  | 292*592*381*3P*21 | 18 |  |  |
|  |  | 292*292*381*3P*21 | 3 |  |  |
| 3 | 亚高效 过滤器 | 610*305*292 | 6 | 一次 |  |
|  |  | 592*592*292 | 2 |  | 一号楼洁净手术部 |
| 4 | 高效 过滤器 | 610*305*292 | 24 | 一次 | 一号楼洁净手术部 |
|  |  | 610*400*70 | 20 |  |  |
|  |  | 610*305*350 | 19 |  |  |
|  |  | 484*484*80 | 20 |  |  |
|  |  | 320*320*80 | 19 |  |  |
| 5 | 回风 过滤网 | 810*210 | 40 | 六次 |  |
|  |  | 785*190 | 9 |  |  |
|  |  | 350*350 | 7 |  |  |
|  |  | 585*450 | 4 |  |  |
|  |  | 200*200 | 4 |  |  |
| 6 | 排风 过滤网 | 310*310 | 6 | 六次 |  |
|  |  | 350*350 | 9 |  |  |
|  |  | 200*200 | 2 |  |  |
| 7 | 初效 过滤器 | 592*592*46 | 1 | 六次 | 一号楼PCR实验室 |
|  |  | 592*490*46 | 6 |  |  |
| 8 | 中效 过滤器 | 592*592*381*6P*21 | 1 | 四次 |  |
|  |  | 592*490*381*5P*21 | 6 |  |  |
| 9 | 高效 过滤器 | 630*630*90 | 7 | 一次 |  |
|  |  | 484*484*80 | 9 |  |  |
|  |  | 320*320*90 | 7 |  |  |
| 10 | 加湿罐 | 加湿量4KG/h | 1 | 一次 | 一号楼净化空调设备 |
|  |  | 加湿量8KG/h | 5 |  |  |
|  |  | 加湿量15KG/h | 3 |  |  |
|  |  | 加湿量45G/h | 2 |  |  |

3、东区洁净手术部耗材

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单次数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效 过滤器 | 590*490*90 | 2 | 六次 | 东区洁净手术部 |
| 2 | 中效 过滤器 | 592*490*381*5P*21 | 2 | 四次 |  |
| 3 | 回风 过滤网 | 823*370*12 | 5 | 六次 |  |
| 4 | 排风 过滤网 | 405*405*12 | 2 | 六次 |  |
| 5 | 高效 过滤器 | 610*305*292 | 8 | 一次 |  |
|  |  | 485*485*220 | 1 |  |  |
| 6 | 加湿罐 | 加湿量45KG/h | 1 | 一次 | 东区手术部净化设备 |

4、医学转化中心的中央空调及净化空调耗材

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单次数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效 过滤器 | 595*595 | 2 | 六次 | 直膨净化 机组 |
|  |  | 595*493 | 2 |  |  |
|  |  | 290*595 | 2 |  |  |
|  |  | 290*493 | 2 |  |  |
| 2 | 中效 过滤器 | 290*595 | 2 | 四次 |  |
|  |  | 290*493 | 2 |  |  |
|  |  | 595*595 | 2 |  |  |
|  |  | 595*493 | 2 |  |  |
| 3 | 高效 过滤器 | 320*320*90 | 2 | 一次 | 室内高效风口 |
|  |  | 484*484*90 | 27 |  |  |
| 4 | 加湿罐 | 加湿量8KG/h | 2 | 一次 | 净化空调设备 |

5、8号楼屋顶层的营养科配置室及1层的中央空调耗材

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单次数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效 过滤器 | 290*595*46 | 3 | 六次 | 8号楼屋顶层的营养科配置室 |
| 2 | 中效 过滤器 | 292*592*381*3P*21 | 3 | 四次 |  |
| 3 | 回风 过滤网 | 345*150 | 1 | 六次 |  |
|  |  | 450*270 | 6 |  |  |
| 4 | 排风 过滤网 | 255*255 | 1 | 六次 |  |
|  |  | 360*360 | 1 |  |  |
| 5 | 高效 过滤器 | 482*482*90 | 6 | 一次 |  |
|  |  | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 6 | 加湿罐 | 加湿量15KG/h | 1 | 一次 | 净化设备 |

6、二号楼楼层病理科及输血科空调耗材

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单次数量 (个) | 更换频率 (一年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效 过滤器 | 605*500*10 | 2 | 六次 | 净化空调机组设备 |
|  |  | 650*490*10 | 4 |  |  |
|  |  | 505*400*10 | 2 |  |  |
|  |  | 880*640*10 | 2 |  |  |
|  |  | 605*500*10 | 2 |  |  |
|  |  | 605*500*10 | 4 |  |  |
|  |  | 650*490*10 | 4 |  |  |
|  |  | 505*400*10 | 2 |  |  |
|  |  | 880*640*10 | 2 |  |  |
| 2 | 高效 过滤器 | 320*320*220 | 4 | 一次 | 室内高效风口 |
|  |  | 485*485*220 | 5 |  |  |
|  |  | 600*600*220 | 1 |  |  |
| 3 | 回风 过滤网 | 350*350 | 20 | 六次 | PCR实验室内 |
|  |  | 130*510 | 3 |  |  |
|  |  | 130*1150 | 3 |  |  |
|  |  | 130*950 | 1 |  |  |